| 项目名 基础设计 第三册 消防设计专篇 项目编号：XX 档 案 号：XX 版 次：0 设计院 20XX年0X月 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名 基础设计 第三册 消防设计专篇 项目编号：XX 档 案 号：XX 版 次：0 设计院 证书号：XX（设甲） 20XX年0X月某省 |  |  |  |  |  |
| 项目名 基础设计 第三册 消防设计专篇 项目编号：XX 档 案 号：XX 版 次：0 |  |  |  |  |  |
|  | 建设单位 |  |  |  |  |
|  | 建设单位负责人 |  |  |  |  |
|  | 编制单位总经理 |  |  |  |  |
| 项目名 基础设计 第三册 消防设计专篇 项目编号：XX 档 案 号：XX 版 次：0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目经理 |  |  |  |
|  |  |  | 主管总工程师 |  |  |  |
|  |  |  | 主管总经理 |  |  |  |

|  | 编 制 人 员 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专业名称 |  | 编 制 | 校 对 | 审 核 | 审 定 |
| 总 图 |  |  |  |  |  |
| 结 构 |  |  |  |  |  |
| 建 筑 |  |  |  |  |  |
| 电 气 |  |  |  |  |  |
| 电 信 |  |  |  |  |  |
| 给 排 水 |  |  |  |  |  |
| 化学消防 |  |  |  |  |  |
| 暖 通 |  |  |  |  |  |
| 概 算 |  |  |  |  |  |

目  录

第一册  说明书 	XX

第二册  概算            	XX

第三册  消防设计专篇            	XX

第四册  抗震设计专篇            	XX

目  录

1  设计依据及采用的标准	1

1.1  设计依据	1

1.2  设计采用的技术标准、规范	1

1.3  及地方相关法规	1

2  概述	1

2.1  项目位置	1

2.2  项目建设功能定位	2

2.3  建设规模	2

2.4  建设内容	2

2.5  建设性质	2

2.6  工程所在地地址气象条件	2

2.7  周围消防站情况	4

3  火灾危险性分析	4

4  防火安全措施	5

4.1  总平面布置、防火间距及消防通道	5

4.2  防雷、接地的设计原则	5

4.3  供电安全	6

4.4  建、构筑物防火	11

4.5  建筑物通风措施	13

5  消防设施	14

5.1  稳高压消防给水系统	14

5.2  室内水消防系统	14

5.3  移动式灭火器	15

5.4  火灾报警系统	15

5.5  视频监控系统	16

6  灭火救援设施	18

7  消防设施专项投资概算	18

8  图纸及表格	18

1  设计依据及采用的标准

1.1  设计依据

a）《基地综合大队建设项目可行性研究报告》及批复；

b）《XX市安全生产监督管理局关于做好基地建设的函》；

c）《安全监管总局办公厅关于申报 2016年安全生产预防及应急专项资金危险化学品和油气管道应急救援基地建设项目有关事项的通知》安监总厅应急函；

d）《集团公司石油化工装置基础工程设计内容规定》；

e）（项目地区）提供的设计基础资料；

f）基础设计开工会会议纪要、工作函及往来邮件；

1.2  设计采用的技术标准、规范

石油化工企业设计防火标准（2018版）        GB50160-2008

建筑设计防火规范（2018版）                GB50016-2014

爆炸危险环境电力装置设计规范              GB50058-2014

火灾自动报警系统设计规范                  GB50116-2013

建筑灭火器配置设计规范                    GB50140-2005

消防给水及消火栓系统技术规范              GB50974-2014

1.3  及地方相关法规

    - 中华人民共和国消防法（2019.4.23）

2  概述

2.1  项目位置

随着对危险化学品行业安全要求不断提高，为解决省安全生产的严峻形式，在某消防支队旁，建设基地综合大队，占地面积23.8 亩。

项目位置详见附图：区域位置图。

2.2  项目建设功能定位

基地综合大队建设项目目标是：建成能够承担省及邻近周边省（市）区域内特别重大和复杂危险化学品事故处置任务的重要救援队伍；具备人才储备、技术储备、装备物资储备和救援人员培训、演习与训练功能。项目场址的自然条件、环境条件、配套设施以及各种外部条件均符合项目建设要求。该项目建设能进一步完善省消防基础设施建设，增强省消防力量；能维护社会安定，最大限度地保护人民群众及社会单位的财产安全。对推动省的社会经济发展、构建和谐社会具有重要意义。

2.3  建设规模

根据区域安全风险和安全隐患，新组建的综合大队建设规模为特勤消防站，配备消防车及配套装备，建筑面积6589.62㎡。

2.4  建设内容

1）消防综合业务用房：包括消防车库、体能训练室、通讯室（指挥中心）、器材库、被装营具库、器材修理间、清洗室、烘干室、图书阅览室、会议室、三维模拟室、干部备勤室、消防员备勤室等。

2）辅助用房：包括餐厅、厨房、浴室、医务室、晾衣室、卫生间、贮藏间、配电室、盥洗室等。

3）附属设施：包括消防水池及泵房、训练专用跑道、门卫室及围墙、训练水池及洗消棚等。

2.5  建设性质

本项目建设性质为新建项目。

2.6  工程所在地地址气象条件

项目所在地自然、气象条件见表2.6-1。

表2.6-1  自然、气象条件表

| 序号 | 条件 | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温度 |  |  |
|  | 年平均气温 | ℃ | 15.7 |
|  | 最热月平均气温 | ℃ | 25.0 |
|  | 最冷月平均气温 | ℃ | 5.2 |
|  | 极端最高气温 | ℃ | 36.9 |
|  | 极端最低气温 | ℃ | -6.2 |
|  | 最热月最高平均气温 | ℃ | 29.1 |
|  | 最冷月最低平均气温 | ℃ | 2.2 |
| 2 | 湿度 （注释1） |  |  |
|  | 年平均相对湿度 | % | 82 |
|  | 最热月平均相对湿度 | % | 86 |
|  | 最冷月平均相对湿度 | % | 80 |
|  | 最大相对湿度 | ％ | 100 |
|  | 最小相对湿度 | % | 15 |
|  | 月均最大相对湿度 （7月、8月、9月） | ％ | 86 |
|  | 月均最小相对湿度 （5月） | % | 76 |
|  | 年平均绝对湿度 | hPa | 15.9 |
| 3 | 大气压力 |  |  |
|  | 累年平均气压 | hPa | 947.5 |
|  | 极端最高气压（冬季） | hPa | 973.3 |
|  | 极端最低气压（夏季） | hPa | 924.9 |
| 4 | 降雨量 |  |  |
|  | 年平均降雨量 | mm | 924.7 |
|  | 年最大降雨量 | mm | 1280.9 |
|  | 年最小降雨量 | mm | 584.8 |
|  | 月最大降雨量 | mm | 524.4 |
|  | 日最大降雨量 | mm | 228.4 |
|  | 一小时的最大降雨量 | mm | 81.5 |
|  | 年平均降雨天数 | day | 153.4 |
| 5 | 降雪量 |  |  |
|  | 最大积雪厚度 | mm | 70 |
|  | 日最大降雪量 | mm | 6.4 |
|  | 平均积雪天数 | Day/year | 0.3 |
| 6 | 风向 |  |  |
|  | 静风频率 | % | 33 |
|  | 年主导风向（东北风）） | % | 14 |
|  | 年次主导风向（东东北） | % | 11 |
|  | 冬季静风频率 | % | 38 |
|  | 夏季静风频率 | % | 36 |
|  | 冬季主导风向频率（东北风） | % | 20 |
|  | 夏季主导风向频率（东北风） | % | 15 |

续表2.6-1  自然、气象条件表

| 序号 | 条件 | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | 风速 |  |  |
|  | 年平均风速 | m/s | 1.3 |
|  | 夏季平均风速 | m/s | 1.3 |
|  | 年平均风速 | m/s | 1.2 |
|  | 最大风速 | m/s | 21 |
|  | 基本风压值（地面上10米高处） | kN/㎡ | 0.25 |
| 8 | 蒸发量 |  |  |
|  | 年平均蒸发量 | mm | 901.8 |
|  | 月最大蒸发量 | mm | 174.8 |
|  | 月最小蒸发量 | mm | 23.0 |
| 9 | 雾 |  |  |
|  | 年平均雾日天数 | day | 17.6 |
|  | 雾最长持续时间 | h | 21.0 |
| 10 | 雷暴 |  |  |
|  | 年平均雷暴日数 | day | 31 |
|  | 全年最多雷暴日数 | day | 54 |
| 11 | 地震 |  |  |
|  | 地震烈度 | degree（GB code） | 8 |
| 12 | 土壤 |  |  |
|  | 土壤防渗 | m/d | 20-110 |
| 13 | 地下水位 |  |  |
|  | 枯水期地下水位 | m | 5-10 |
|  | 丰水期地下水位 | m | 2-5 |
| 14 | 日照 |  |  |
|  | 年平均日照时数 | h | 1147.2 |

2.7  周围消防站情况

新建基地综合大队距离北侧现有石化炼油消防队27.18m，距离周边围墙最近处约15m，满足规范的要求。

3  火灾危险性分析

本项目建设内容为消防站，详见表3.0-1。

表3.0-1    项目主项表

| 序号 | 主项代号 | 名称 | 数量 | 主项专业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 执勤楼 | 1 | 建筑 | 含：变电所 |
| 2 | 200 | 消防水池及泵房 | 1 | 给排水 |  |
| 3 | 300 | 训练水池及洗消棚 | 1 | 消防 |  |
| 4 | 400 | 供电外线及道路照明 | 1 | 电气 |  |
| 5 | 500 | 给排水管网 | 1 | 给排水 | 含：化粪池、隔油池 |
| 6 | 600 | 门卫室及围墙 | 1 | 建筑 |  |

火灾危险级为轻危险级。

4  防火安全措施

4.1  总平面布置、防火间距及消防通道

新建执勤楼布置在整个场地中部偏东侧呈南北向布置，距北侧石化炼油消防队25.22m，距南侧围墙24.45m，距东侧围墙14.32m，距西侧围墙27.47m。训练场地布置在场地的东北角。

在场地的东侧布置消防水池及泵房，靠近东围墙布置小汽车停车场，拟建32 个车位，车位尺寸6m×3m。场地的东南角布置训练水池及洗消棚。

该站址距离辖区内生产、储存危险化学品单位大于200m，满足城市消防站距离的防火要求。

总平面布置详见附图：总平面布置图。

该建设场地的西侧是乡道，南侧为形成的纬一路，可以从两个方位进出该场地。该场地四周设计车行场地，能够满足车辆回转及消防的要求。

4.2  防雷、接地的设计原则

4.2.1  防雷设计原则

按照《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）的规定，本项目执勤楼为第三类防雷建构筑物，采用接闪网保护。建筑物在屋面明敷接闪网作为接闪器，利用柱内钢筋做引下线，利用建筑物基础内钢筋及接地模块做接地体。

为防止雷电波侵入对信息设备造成的危害，对信息设备供电的回路装设电涌保护器。

4.2.2  接地设计原则

接地设计按照《交流电气装置的接地设计规范》GB/T50065-2011、《系统接地的型式及安全技术要求》GB14050-2008的有关规定执行。

本工程接地系统包括工作接地、保护接地、防雷接地、防静电接地、火灾报警系统接地等，共用一套接地系统，构成等电位联结的接地系统。要求工频和冲击接地电阻不大于4欧姆。所有电气装置正常非带电的外露可导电部分、电缆铠装层、金属电缆桥架、支架、穿线钢管及有关专业提出接地要求的设备等均应进行可靠接地。

1）系统接地的型式

0.38kV系统：中性点直接接地TN-S系统。

2）接地要求

交流电力装置的接地体，在满足热稳定条件下，充分利用建筑物的基础钢筋等自然接地体。

各建构筑物设置总等电位或局部等电位联结。

3）防静电接地

在生产过程中，设备、管道、操作工具及人体等，有可能产生和积聚静电而造成静电危害时，采取静电接地措施。并按《石油化工静电接地设计规范》SH/T3079-2017的要求进行设计。

需静电接地的设备、管道等应设置专用接地连接端子、金属接地板，作为静电接地的连接点。

4）接地材料

TN-S系统中的移动式电气设备、照明系统、小型轴流风机、成套用电设备等采用配电电缆的一芯作为接地线。

其他接地材料采用纳米炭复合防腐接地材料。

4.3  供电安全

4.3.1  设计范围

基地综合大队建设项目的变配电、照明、防雷、接地、界区内供电外线和道路照明。

4.3.2  用电负荷

1）负荷特性

本项目中大部分负荷为线性负荷，小部分负荷（如UPS、EPS等）为非线性负荷。

2）总用电负荷

本项目总计算负荷330.41kW，均为0.4kV负荷，电机最大容量为22kW。

3）负荷等级

本项目火灾报警系统、备用照明系统为一级负荷中重要负荷，消防排烟风机、消防增压稳压设备、消防水泵及自吸污水泵为二级负荷，其余均为三级负荷。

重要负荷约30 kW；二级负荷约40kW；三级负荷约260.41kW。

4）对电源的要求

二级负荷采用两回线路供电；三级负荷无特殊要求。本项目变电所为双重电源进线，任何一电源失电，另一电源能满足所有二级负荷的用电要求。

火灾报警系统由UPS供电；备用照明系统由EPS供电。

4.3.3  供、配电系统

4.3.3.1  电源情况

1）电源位置

本项目附近现有一座110/10kV某变电站，另在其北侧约1km处现有一座6/0.4kV某变电所。

2）供电能力

某变电站可为本项目提供1回10kV电源，某变电所可为本项目提供1回0.4kV 40kW电源。其供电能力及可靠性均能满足本项目二、三级负荷的供电要求。

4.3.3.2  电源电压和各级配电电压选择

供电电源：交流10（6）kV，50Hz，三相三线。

低压配电：交流380/220V，50Hz，三相四线，中性点直接接地。

照明系统、动力配电：交流380/220V，50Hz，3相+N+PE，中性点直接接地。

照明、照明插座及其他负荷：交流220V，50Hz，单相+N+PE。

火灾报警系统等交流220V，50Hz，单相，UPS供电。

低压控制回路电源：交流220V，50Hz，单相。

4.3.3.3  负荷分配原则

变电所分段的两段母线所带负荷尽量均衡；

同位号的多台用电设备均匀的分接于两段母线上。

4.3.3.4  一级负荷中重要负荷的供电方式

火灾报警系统等由UPS供电；应急照明系统由EPS供电。

4.3.4  供、配电系统设计

4.3.4.1  供、配电系统接线方式

新建10（6）/ 0.4kV变电所两路10（6）kV电源分别引自某变电站和某变电所，所内设置2台10（6）/ 0.4kV  400kVA干式变压器及低压配电装置，0.4kV系统主接线为单母线分段接线方式，通过母线分段柜联络，正常时两段母线分列运行，故障时母联断路器闭合，由非故障段电源供电。母联断路器可手/自动投切。

4.3.4.2  电气设备材料选型原则

1）电力变压器

10（6）/0.4kV电力变压器选用节能环氧树脂浇注干式变压器，铜绕组，10（6）2×2.5%/0.4/0.23kV，接线方式为D,yn11，无载调压。

2）中压开关柜

选用金属铠装中置式开关柜。10（6）kV开关选用真空断路器，外壳防护等级不低于IP40。

3）低压开关柜

选用抽出式及固定式开关柜，外壳防护等级不低于IP40。

4）电容补偿柜

低压电容补偿采用自动补偿装置。

5）交流不间断电源装置（UPS）

选用在线式UPS，带旁路，蓄电池选用铅酸免维护蓄电池。

6）应急电源装置

选用集中式蓄电池应急电源装置（EPS），蓄电池选用铅酸免维护蓄电池。

7）智能照明控制装置

选用具有程序控制、时间/声光控制功能的照明控制装置。

8）电缆桥架

选用热浸锌钢制电缆桥架。

9）其他

动力配电箱、照明配电箱、现场操作柱等根据设备的安装环境特征，选择具有相应防护等级的设备。

4.3.4.3  继电保护和自动装置设置原则

1）中压继电保护和自动装置设置

继电保护按照《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》（GB/T50062-2008）设置。

采用微机保护装置动作参数的整定，应满足微机保护的特殊要求。

变压器：速断、过流、过负荷、温度、接地故障等保护。

2）0.38kV系统保护和自动装置设置

低压配电线路的保护按照《低压配电设计规范》（GB50054-2011）设置。低压系统保护和自动装置设置如下：

电源进线：短路、过载保护；

母线分段：短路保护、备自投；

低压电动机：短路、过载、断相、起动时间过长、堵转、不平衡、低电压及接地故障等保护；

低压电容器：短路、过压、失压及过负荷保护。

低压馈出线：短路、过载及接地故障保护。

0.38kV系统保护主要采用断路器和智能监控器。

4.3.5  配电设计

4.3.5.1  装置环境特征

本项目各单元均为一般环境。

4.3.5.2  环境对电气设备的选型和线路敷设方式的要求

1）电气设备和材料的选型

根据环境特征，所有电气设备和材料选型将适合于使用场所的环境特征要求。户外安装的电气设备其防护外壳为IP55。

2）配电线路电缆、导线的选择和敷设方式

电力线路采用YJV22型电力电缆；控制线路采用阻燃型KYJV22电缆。

消防用电设备采用NH-YJV22型电缆。

变电所至各单元用电设备的电力电缆和控制电缆埋地敷设至用电设备附近后穿镀锌钢管敷设至用电设备。执勤楼及门卫电缆采用穿镀锌钢管明敷或暗敷的配线方式。

4.3.6  照明

本项目采用一般照明、局部照明、混合照明等照明方式。

4.3.6.1  照度要求

1）正常照明照度标准值见表4.3-1

表4.3-1 作业场所工作面上的照度标准值

| 房间或场所 | 参考平面及其高度 | 照度标准值（lx） |
| --- | --- | --- |
| 普通办公室、会议室 | 0.75m水平面 | 300 |
| 厨房 | 0.75m水平面 | 150 |
| 餐厅 | 0.75m餐桌面 | 200 |
| 学习室 | 0.75m水平面 | 300 |
| 资料、档案室 | 0.75m水平面 | 200 |
| 门厅 | 地面 | 100 |
| 走廊、流动区域 | 地面 | 50 |
| 楼梯、平台 | 地面 | 50 |
| 休息室 | 地面 | 100 |
| 配电室 | 屏前0.75m水平面 | 200 |
|  | 屏后0.75m水平面 | 100 |
| 泵房 | 地面 | 100 |
| 室外框架区 | 0.75m水平面 | 75 |
| 道路 | 地面 | 15 |

2）应急照明的照度标准值符合下列规定：

疏散照明在垂直疏散区域的照度值不低于5lx。

变电所、消防水站等重要场所的100%照明采用应急照明。

4.3.6.2  照明供电及控制

1）照明电压

照明系统一般采用380/220V三相四线制中性点直接接地系统，灯具的额定电压采用220V。

2）照明配电系统

照明负荷由变配电所内动力变压器供电，为提高照明质量，设置照明稳压电源装置。应急照明负荷采用EPS装置供电或采用自带蓄电池的照明灯具。

照明配电采用放射式和树干式结合的系统。采用三相四线制供电。

照明配电箱设置在靠近照明负荷中心便于操作维护的位置。装置区正常照明与应急照明分别设置配电箱。

3）照明控制

照明控制根据实际情况，采用照明配电箱集中控制及照明开关分别控制方式，部分应急照明可由指挥中心强制启动。

道路照明采用光电/钟控元件自动控制，并能手动切换。

4.3.6.3  光源选择

高度较低房间（≤4m），如办公室、变电所及宿舍等，采用细管径直管形荧光灯。

工业厂房，应按照生产使用要求，采用节能LED灯。

道路照明选用高压钠灯。

4.3.6.4  灯具选型

根据照明场所的环境条件，分别选用下列灯具：

在潮湿的场所，采用相应防护等级的防水灯具或带防水灯头的开敞式灯具；

在易受机械损伤、光源自行脱落可能造成人员伤害或财物损失的场所使用的灯具，应有防护措施。

直管形荧光灯、LED灯应配用电子镇流器或节能型电感镇流器。

装置区选用Ⅰ类灯具。

疏散照明采用带蓄电池的应急灯，应急照明持续工作时间不小于90min。

4.3.6.5  线路敷设方式

厂房的照明线路采用电缆穿钢管明敷，个别处可穿钢管埋地敷设，或采用铠装电缆直埋敷设。执勤楼、配电室等采用铜导线穿镀锌钢管或韧性阻燃塑料管暗敷。

高杆灯采用铠装电缆埋地敷设。

4.4  建、构筑物防火

4.4.1  建筑类型及规模

a）执勤楼：本工程为新建，钢筋混凝土结构，尺寸为142.1×37.2×9.0（高）

住勤部分二层，一层为车库与食堂，二层为宿舍；办公楼部分三层。

b）消防水池及泵房：本工程为新建工程，单层，混凝土框架结构，尺寸为8.7×7.5x5m，地下水池部分深-4.50m。

c）门卫及围墙：本工程为新建工程，单层，混凝土框架结构，围墙为成品铁艺围墙高1.8m。

详见表4.4-1建、构筑物一览表。

表4.4-1建构筑物一览表

| 序号 | 名 称 | 占地 面积（㎡） | 建筑 面积（㎡） | 层数 /高度 （层/m） | 火灾危险性分类 | 耐火 等级 | 结构 类型 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 执勤楼 | 3020 | 6727 | 3/12.8 |  | 二级 | 钢筋混凝 土框架 |  |
| 2 | 消防水池及泵房 | 72 | 39 | 1/5.2 | 戊类 | 二级 |  |  |
| 3 | 训练水池及洗消棚 | 6 |  |  |  | 二级 | 混凝土水池 |  |
| 4 | 门卫及围墙 | 10 | 10 | 1/3.5 |  | 二级 | 钢筋混凝土框架 |  |

4.4.2  采用的防火、防水、抗震、节能等技术措施

a）防火：建筑物耐火等级、火灾危险性分类按《建筑设计防火规范》GB50016内装修满足《建筑内部装修设计防火规范》GB50222的要求设计。

b）防水：一般建筑按II级设防，特殊要求建筑，如：变配电所屋面按I级设防。

c）抗震及安全等级：抗震按7度设防。抗震设防类别按《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223设计使用年限为50年。

d）节能:办公性建筑根据《公共建筑节能设计标准》GB50189，采取保温节能技术措施。外墙、屋面等围护结构采用外保温节能系统，并进行节能验算达到相关标准规范的规定，且对相应的热桥部位做必要处理；门窗气密性、保温隔热等性能符合相关标准规范的规定。

4.4.3  主要建筑物构造及装修

建筑材料选用基本原则：性能可靠，技术先进，经济易购。应充分选用地方材料。建筑材料及产品的选择满足设计要求为依据，不随意提高标准，以节约工程造价。

a）墙体

一般建筑物填充墙：外墙采用200mm厚蒸压加气混凝土砌块，内墙采用200mm厚蒸压加气混凝土砌块，室内地面（防潮层）以下墙体采用混凝土实心砖。

b）屋面防水、保温

高度大于10m的建筑物采用有组织外排水；较低的建筑物可以采用无组织排水，挑檐长度需不小于500mm

II级防水屋面采用SBS高聚物改性沥青防水卷材4厚，一道。I级防水屋面采用SBS等高聚物改性沥青防水卷材6厚，分两道铺设。

建筑物屋面保温材料采用B1级阻燃型聚苯乙烯泡沫塑料保温板100厚。

建筑物屋面找坡材料采用1:10水泥膨胀珍珠岩2%找坡，最薄处30厚。

所有卷材防水屋面需做保护层，1:3水泥砂浆20厚。

c）门窗

窗一般采用平开式单框双玻塑钢窗。

一般外门选用白钢大门，不锈钢框钢化玻璃大门，内门选用实木门

配电室采用乙级钢制防火门，窗采用铝合金窗。

4.5  建筑物通风措施

执勤楼变电所设机械排风系统排除室内的余热，设备采用轴流式排风机，补风采用自然补风。在消防车库内设机械排风系统排除车库废气，设备采用轴流式排风机。淋浴间、洗衣房设边墙排式风机排除潮气，卫生间设吊顶排气扇排除室内的潮气及异味。消防水泵房设置轴流风机进行排风。其他场所自然通风。

通风特性表见表4.5-1。

表4.5-1通风特性表

| 建筑物名称 |  | 生产类别 | 电气防爆等级 | 主要有害物 | 换气次数 次/h | 通风方式或地点 | 风量（m³/h） | 系统编号（或设备位号） | 设备规格型号及数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执勤楼 | 车库 |  |  | 废气 | 6 | 间断排风 | 21670 | EF-7~16 | T35-11-2.8-0.18 10台 |
|  | 卫生间 |  |  | 异味、潮气 | 10 | 间断排风 | 4788 | EF-1~6 | FV-38CAK8C-0.15 6台 |
|  | 淋浴间、洗衣房 |  |  | 潮气 | 10 | 间断排风 | 5400 | EF-21~23 | DWEX-300D4-0.08 3台 |
|  | 变电所 |  |  | 余热 |  | 间断排风 | 4334 | EF-17、18 | T35-11-2.8-0.18 2台 |
| 消防水泵房 |  |  |  |  | 6 | 间断排风 | 4334 | EF-19、20 | T35-11-2.8-0.18 2台 |

5  消防设施

为了确保本项目的安全生产，消防系统的设计充分考虑了装置的生产特点、火灾危险类别、火灾危险性等因素，严格遵守消防规范，结合“预防为主，防消结合”的消防方针，采取以下消防措施。

本项目消防同一时间火灾次数为1次，以安全供水为目标，严格执行现行规范规定。

负责本项目边界线以内的消防设计。

      - 5.1  室外消防水系统

本项目设计室外消火栓水量30L/s（108m³/h），生活用水量10L/s（36m³/h），自本项目西侧的市政给水管网引入两根管径DN200的管线，环状布置，上设4个消火栓，水量及压力可以满足本项目的生活、消防要求。

5.2  室内水消防系统

新建消防水池1座，钢筋混凝土结构，总有效容积117m³。消防补水管为DN100，上设液压传感浮球阀，可根据液位变化情况自动控制补水阀的开关。

建筑物内设置室内消火栓灭火系统，采用临时高压消防给水系统，水源来自室外新建消防水泵房，屋面消防水箱间内设高位消防水箱及增压稳压设备。按两股充实水柱可同时到达室内任何部位布置消火栓，消火栓系统消防水量为15L/s。消火栓采用乙型室内消火栓，水枪为直流-水雾两用枪。管材采用热镀锌钢管，沟槽连接。

5.3  移动式灭火器

根据装置各危险场所的生产类别、危险等级，设置相应的移动式干粉灭火器。灭火器的设置充分考虑灭火器的保护距离，满足扑灭初期火灾要求，减少火灾损失。

| 序号 | 设备名称及型号 | 型号或图号 | 计量 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手提式干粉灭火器 | MF/ABC8 | 具 | 80 |
| 2 | 手提式二氧化碳灭火器 | MT5 | 具 | 10 |
| 3 | 灭火器箱 | MFX8 | 个 | 40 |
| 4 | 灭火器箱 | MTX5 | 个 | 5 |

5.4  火灾报警系统

5.4.1  系统构成

火灾自动报警系统由集中火灾报警控制器、探测器、手动报警按钮、声光警报器、直流电源、控制模块、消防电话、消防广播、图形显示装置组成。

5.4.2  设置原则和安装地点

1）设置原则

严格遵照国标《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）的规定执行。

2）安装地点

各类报警设施的安装地点如下：

a）在指挥中心内设置一台火灾报警控制器。

b）在宿舍、办公室、走廊，住勤室灯房间内设置感烟探测器，消防广播。走廊及楼梯口附近设置手动报警按钮、声光警报器。

5.4.3  消防联动控制逻辑关系

消防站内发生火灾或按下手动报警按钮时，火灾报警控制器联动开启排烟口，接收其反馈信号后联动启动排烟风机。

当280°排烟防火阀关闭后，联锁关闭排烟风机。

火灾报警控制器接收到火警信号后联动关闭消防站内所有相关空调电源。

5.4.4  系统电源

火灾报警系统的主电源为220V AC、50Hz，直流备用电源采用蓄电池，容量满足当主电源中断供电后，其供电时间不少于8小时，火灾自动报警系统接地采用共用接地装置，接地电阻不大于1欧姆。

各单元火灾报警现场设备配置详见电信用户表5.4-1。

5.5  视频监控系统

为能及时发现消防站内的危险情况，实现实时的安全监视功能，以及为事后提供可靠图像分析凭证，在消防站内设置一套视频监控系统。

5.5.1  系统构成

视频监控系统由数字硬盘录像机、光端机、摄像机、线缆等组成。

5.5.2  控制方式

数字硬盘录像机用于对前端摄像机图像信号进行切换、存储，以及对前端摄像机进行控制。摄像机和进入指挥中心机柜的电缆设置浪涌保护器。摄像机的数量详见电信用户表。

5.5.3  供电方式及电源

采用系统集中分路供电方式，电源引自机柜间UPS 。

5.5.4  设置地点

在消防站外墙、车库大门上方、消防站室内的走廊、指挥中心等地点安装摄像机。

利用指挥中心内现有大屏幕查看。

表5.4-1  电信用户表

| 序号 | 安装地点 | 无线对讲机 | 火灾自动报警系统 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  | 工业电 视系统 |  | 信息插座 | 环 境 特 征 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 可燃气体探测器 | 探测器 | 手动报警按钮 | 消防电话 | 警报装置 | 应急广播 | 控制（显示）器 | 话站 | 扬声器 | 摄像机 | 光端机 |  |  |  |
|  |  | 台 | 只 | 只 | 只 | 台 | 台 | 套 | 台 | 台 | 台 | 台 |  | 个 |  |  |
| 1 | 消防站 |  |  | 150 | 25 | 5 | 25 | 50 | 1 |  |  | 18 |  | 199 | 一般场所 |  |
| 2 | 门卫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1 | 一般场所 |  |
|  | 合计 |  |  | 150 | 25 | 5 | 25 | 50 | 1 |  |  | 20 |  | 200 |  |  |

6  灭火救援设施

该建设场地的西侧是乡道，南侧为纬一路，可以从两个方位进出该场地。该场地四周设计车行场地，能够满足车辆回转及消防的要求。

7  消防设施专项投资概算

本项目消防设施投资详见表7.0-1.

表7.0-1 消防专项投资表

| 序号 | 消防系统名称 | 投资（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动式灭火器 | 7 |  |
| 2 | 室外水消防系统 | 32 |  |
| 3 | 室内水消防系统 | 23 |  |
| 4 | 火灾报警系统 | 15 |  |
|  | 合计 | 77 |  |

8  图纸及表格

区域位置图

总平面布置图

火灾自动报警系统图

消防设施平面布置图

设备一览表