节能评估

矿产资源开发报告

| 项目名 初步设计 消防设计专篇 项目编号：XX 文件编号：XX 版 次：修改版 ＸＸＸ公司 20ＸＸ年Ｘ月 某省 |
| --- |
| 项目名 初步设计 消防设计专篇 项目编号：XX 文件编号：XX 版 次：修改版 ＸＸＸ公司 证书号：XX（设甲） 20XX年X月 某省 项目名 初步设计 消防设计专篇 项目编号：XX 文件编号：XX 版 次：修改版 建 设 单 位 XX公司 建设单位负责人 XXX 编制单位总经理 XXX |  |
| 项目名 初步设计 消防设计专篇 项目编号：XX 文件编号：XX 版 次：修改版 项目经理 XXX 主管总工程师 XXX 主管总经理 XXX. |

| 编 制 人 员 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 专业名称 | 编 制 | 校 对 | 审 核 | 审 定 |
| 粉体工艺 |  |  |  |  |
| 总 图 |  |  |  |  |
| 建 筑 |  |  |  |  |
| 结 构 |  |  |  |  |
| 暖 通 |  |  |  |  |
| 给排水 |  |  |  |  |
| 电 气 |  |  |  |  |
| 电 信 |  |  |  |  |
| 消 防 |  |  |  |  |

总 目 录

第一册     设计说明书              XX

第二册     图纸  表格              XX

第三册     概算

目  录

1  设计依据	1

1.1  设计依据的文件	1

1.2  设计采用的主要消防技术标准和规范	1

2  项目概述	2

2.1  建设性质	2

2.2  设计范围	2

2.3  建设规模	2

2.4  工程的消防环境状况	2

2.5  区域位置	2

3  火灾危险性分析	4

4  防火安全措施	5

4.1  总平面布置	5

4.2  安防监控系统	5

4.3  火灾报警系统	6

4.4  防雷、接地及照明系统	7

4.5  供电安全	7

4.6  建、构筑物防火	8

5  消防系统设计	12

5.1  室外水消防系统	12

5.2  室内水消防系统	12

5.3  移动式灭火器	12

6  消防设施专项投资概算	13

7  图纸及表格	14

1  设计依据

1.1  设计依据的文件

1.1.1  某化工企业规划计划处关于编制《某化工企业仓库改扩建项目》的初步设计委托书。

1.1.2  《某化工企业仓库改扩建项目》可行性研究报告及审查意见。

1.1.3“某化工企业仓库改扩建项目可行性研究报告的批复”；

1.1.4 《石油化工装置基础工程设计内容规定》（SHSG-033-2003）。

1.1.5 严格执行国家相关的设计规范和规定。

1.2  设计采用的主要消防技术标准和规范

建筑设计防火规范                  GB50016-2006

爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范GB50058-92

火灾自动报警系统设计规范          GB50116-98

建筑灭火器配置设计规范            GB50140-2005

石油化工静电接地设计规范          SH3097-2000

建筑物防雷设计规范                GB50057-94 (2000年版)

室外给水设计规范	                 GB50013-2006

建筑物电子信息系统防雷技术规范    GB50343-2004

2  项目概述

2.1  建设性质

本项目属于改扩建工程，隶属于某化工企业，由某化工企业。

2.2  设计范围

本项目的设计范围包括仓库、叉车库、办公楼的消防设计。

2.3  建设规模

建设可储存11000吨的原料仓库及保证正常生产运行的辅助设施。

2.4  工程的消防环境状况

2.4.1  消防站情况

仓储基地位于某省某地，距离约4公里处有消防站，可满足该装置的机动消防要求。

2.4.2  消防水水源及管网依托情况

仓储基地厂区外建有市政污水、雨水合流管线（DN600）以及生活、消防水给水管线（DN200）。

厂区办公楼扩建，新增生活水量为2m3/h，生活给水管接自办公楼东侧的原有生活水管线（1#线），管径为Φ57x3.5。

厂区消防水量为198m3/h。区外市政生活、消防水管线上设有消防设施。室内消防接自区外南北两侧市政生活、消防水管线，管径为Φ108x4。

2.5  区域位置

某化工企业仓库扩建项目位于某省。根据某省总体规划，该地块为开发区的仓储用地，四周道路及公用工程情况良好，是建设仓储基地的有利位置。

3  火灾危险性分析

主要危险介质为聚乙烯粒料等，火灾危险类别为丙类，火灾危险等级为中危险级。仓库厂房的生产类别为丙类，火灾危险等级为中危险级。

4  防火安全措施

4.1  总平面布置

4.1.1  装置的平面布置

原有厂区内由东向西分为仓库区、预留地、厂前区，本工程在原有预留地内扩建仓库，厂区平面布置变为两个区：仓库区和厂前区。

仓库区内现有两座仓库，东西并列布置，东侧为A库，西侧为B库，本次扩建的仓库贴邻B库向西扩建（C库）；新建叉车库贴邻A库东侧布置。

厂前区只有一座东西朝向的办公楼，位于厂区的西侧，本次扩建的办公楼邻原有办公楼向北扩建。

在原有仓库（A、B库）南北两侧及两座库房之间增加6米宽的防雨蓬。

4.1.2  防火间距

新建库房（C库）与原有库房B库连接为一座库房（丙类），其与东侧库房（A库，丙类）之间的防火间距为13m（防雨蓬外边缘）；

新建库房（C库，丙类）与办公楼之间的防火间距为14.7m。

以上建筑物的防火间距均满足规范的要求。

4.1.3  消防通道

库区周围设环形消防通道，道路宽度6～9m，道路转弯半径≥9m，道路上空的净空高度≥5.0m，满足消防要求。

4.2  安防监控系统

为能及时发现界区各重要位置的危险情况，实现界区的安全监视功能，在界区内相应位置设置一体化球型摄像机。

安防监控系统由监视器、数字硬盘录像机、一体化球型摄像机、同轴电缆及多模光缆等组成。

一体化球型摄像机采用总线控制，实现门卫室内数字硬盘录像机对一体化球型摄像机的遥控。

4.3  火灾报警系统

1）系统构成

在界区内设置火灾自动报警系统，实现C库房、叉车库内火灾的早期检测、报警等功能，防止和减少火灾危害，保护人身和财产安全。根据业主提供信息，现有办公楼内火灾报警控制器剩余容量能满足本次设计新增约125个报警点数的要求，在现有火灾报警控制器上增设火灾报警控制器扩容板，在C库房、叉车库内设置感温探测器、感烟探测器、声光讯响器、手动报警按钮等。

现有火灾报警系统的24V电源能够满足本次设计新增9个声光讯响器的要求。

火灾自动报警系统详见电信用户表、电信设备配置图和火灾自动报警系统图。

表4.3-1  电信用户表

| 序号 | 安装地点 | 行政电话 | 有线电视系统 | 火灾报警系统 |  |  |  | 安防监控系统 |  | 电视会议系统 |  | 环境特征 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 感温探 测 器 | 感烟探测器 | 手动报警按 钮 | 声 光 讯 响 器 | 一体化球形摄像机 | 数字硬盘录像机 | 视频终端设备 | 辅助摄像机 |  |  |
| 1 | 办公楼 | 15 | 4 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 一般环境 |  |
| 2 | 叉车库 |  |  | 8 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 一般环境 |  |
| 3 | C库房 |  |  |  | 120 | 12 | 12 |  |  |  |  | 一般环境 |  |
| 4 | 库房周围 |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  | 一般环境 |  |
| 5 | 现有门卫 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 一般环境 |  |
|  | 总 计 | 15 | 4 | 8 | 121 | 13 | 13 | 14 | 1 | 1 | 1 |  |  |

2）界区内系统的联网关系

界区内各处的手动报警按钮、探测器的报警信号通过耐火电缆传送至现有办公楼内火灾报警控制器。

3）设置原则和安装地点

严格遵照国标《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98)的规定执行。

设备的安装地点如下：

① 在办公楼内火灾报警控制器处增设火灾报警控制器扩容板。

② 在C库房设置感烟探测器、手动报警按钮、声光讯响器。

③ 在叉车库设置手动报警按钮、声光讯响器，在叉车库杂物间内设置感烟探测器，因叉车库房内存在叉车尾气，选择感温探测器。

4.4  防雷、接地及照明系统

4.4.1  防雷设计原则

按照《建筑物防雷设计规范》GB 50057-94（2000年版）的规定，C库房、AB库、叉车库建构筑物防雷等级为三类防雷建构筑物。

根据装置各建构筑物防雷等级，三类防雷建构筑物采用避雷带或利用彩钢板做接闪器（彩钢板厚度不小于0.5mm），利用建筑物基础内钢筋做接地体，柱内钢筋或钢柱做引下线。

4.4.2  接地设计原则

利用建构筑物基础内钢筋做接地体。

工作接地、保护接地、防静电接地及防雷接地共用一套接地装置，并将各接地系统连为一体,要求冲击接地电阻不大于10欧姆。所有电气装置正常非带电的外露可导电部分、电缆铠装层、金属支架、穿线钢管及有关专业提出接地要求的设备等均应进行可靠接地。

为防止雷电波侵入对信息设备造成的危害，对信息设备供电的回路逐级装设电涌保护器。

4.4.3  照明供电及控制

新增各建筑物的照明负荷，均由新建办公楼动力配电箱供电。应急照明负荷采用自备电池的应急灯。照明控制根据实际情况，采用照明配电箱集中控制及照明开关分别控制方式。

4.5  供电安全

本项目新增0.4kV用电计算负荷39.1kW，均为三级负荷，现有箱式变电站一回10kV电源引自厂外架空线，内设一台10/0.4kV 160kVA变压器，现有最大用电负荷为45kW，负荷率约为31%。在办公楼内设一台动力配电箱，其一回0.4kV电源引自箱式变电站新增的一个馈电回路。以放射式为新增低压负荷供电，供电容量及供电可靠性均满足要求。

4.6  建、构筑物防火

4.6.1建筑防火

1）围护结构

C库房的外墙采用彩色压型钢板复合板，叉车库外墙采用300mm厚加气混凝土砌块，扩建办公楼外墙采用240mm厚烧结多孔砖。

2）门、窗

窗一般采用平开式或推拉式单框单玻塑钢窗，天窗采用聚碳酸酯采光板。

一般房屋外门选用带小门的推拉压型钢板大门、平开钢大门、不锈钢框玻璃门，内门采用平开实木门。

3）地面

C库房采用配筋混凝土地面，叉车库采用水泥砂浆地面，办公楼采用防滑地面砖。

4）屋面

C库房屋面防水按Ⅲ级设防，无组织排水，采用彩色压型钢板复合板。

叉车库和办公楼屋面防水按Ⅲ级设防，采用APP改性沥青防水卷材。

建筑物屋面保温隔热材料采用阻燃型聚苯乙烯泡沫塑料保温板。

建筑物屋面找坡材料采用1:10水泥膨胀珍珠岩找坡。

5）内装修

C库房采用彩色压型钢板复合板。

叉车库采用水泥砂浆抹面，涂刷丙烯酸内墙涂料两遍。

办公楼采用混合砂浆抹面，涂刷丙烯酸内墙涂料两遍，卫生间墙面采用墙面砖，顶棚采用轻钢龙骨吊铝扣板。

6）外装修

外围护结构采用加气混凝土砌块和烧结多孔砖的建筑物外装修均采用1:2.5水泥砂浆抹面，涂刷丙烯酸外墙涂料两遍。

所有工程均严格执行防火规范的规定。建、构筑物的火灾危险性分类、耐火等级、建筑面积、占地面积等要求见建、构筑物一览表。

4.6.2  建、构筑物及钢结构的耐火保护

钢结构防火采用防火涂料，刚架柱的耐火极限不低于2.0小时，刚架梁的耐火极限不低于1.5小时，钢檩条的耐火极限不低于1.0小时进行设计。

C库房的各防火分区之间采用防火墙分隔，防火墙上的洞口采用耐火极限不小于3小时的防火卷帘，且防火卷帘符合《建筑设计防火规范》GB50016-2006第7.5.3条的规定。

结构设计应与工艺、建筑等专业密切配合，充分考虑建、构筑物的使用要求、工程特点（如易燃、易爆、腐蚀等）、地质情况、材料供应和施工条件等因素，做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量。积极采用新结构、新技术和新工艺，并有利于加快建设进度。主要建、构筑物的结构安全等级为二级,设计使用年限为50年。

所有工程均严格执行防火规范的规定。建、构筑物的生产类别、耐火等级、建筑面积、占地面积等要求见建、构筑物一览表。

表4.6-1 建筑物一览表

| 序 号 | 建筑物名称 | 火 灾 危 险 性 分 类 | 耐火等级 | 抗 震 设 防 类 别 | 建 筑 物 特 征 |  |  |  |  |  |  |  | 建筑物工程量 |  |  |  | 三材用量 |  |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 结 构 型 式 | 基 础 | 围 护 结 构 | 楼 地 面 | 屋 面 | 门 窗 | 建 筑 物 占 地 面 积 m2 | 建筑 面积 m2 | 钢 结 构 t | 钢 筋 混 凝 土 结 构 m3 | 混 凝 土 结 构 m3 | 砖 石 结 构 m3 | 钢 材 |  | 木 材 m3 | 水 泥 t |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 钢 筋 t | 型 钢 t |  |  |  |
| 1 | C库房 | 丙 | 二级 | 丙 | 门式刚架 | 柱下条基 | 彩色压型钢板复合板 | 配筋砼地面 | 彩色压型钢板复合板 | 彩色压型钢板推拉钢大门、 塑钢窗 | 6330 | 5726 | 262.1 | 524 | 79.6 |  | 42 | 262.1 |  | 2547 |  |
| 2 | 叉车库 | 丙 | 二级 | 丙 | 钢筋砼 框架 | 柱下条基 | 加气砼 砌块 | 水泥砂浆地面 | APP 改性沥青防水卷材 | 平开钢大门、 塑钢窗 | 146 | 146 | 1.5 | 102 | 11 |  | 8.1 | 1.5 |  | 37 |  |
| 3 | 办公楼 |  | 二级 |  | 砖混 | 条形基础 | 烧结 多孔砖 | 防滑 地面砖 | APP 改性沥青防水卷材 | 不锈钢框玻璃门、 实木门 | 129 | 258 | 20 | 75.1 | 10.5 |  | 6 | 20 |  | 29.5 |  |
| 4 | AB库 | 丙 | 二级 | 丙 | 门式刚架 | 独立基础 |  | 水泥砂浆地面 | 彩色压型钢板 |  | 2820 | 1410 | 170.8 | 341 | 61.7 |  | 27 | 170.8 |  | 138 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9425 | 7540 | 454.4 | 1042 | 162.8 |  | 83.1 | 454.4 |  | 2752 |  |

表4.6-2  构筑物一览表

| 序 号 | 构筑物名称 | 火 灾 危 险 性 类 别 | 耐火等级 | 抗 震 设 防 类 别 | 构 筑 物 特 征 |  |  |  |  | 构 | 构筑物工程量 |  |  |  | 三材用量 |  |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 结 构 型 式 | 基 础 | 围 护 结 构 | 楼 地 面 | 屋 面 | 筑 物 占 地 面 积 m2 | 钢 结 构 t | 钢筋混凝土结构 m3 | 混 凝 土 结 构 m3 | 砖 石 结 构 m3 | 钢 材 |  | 木 材 m3 | 水 泥 t |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 钢 筋 t | 型 钢 t |  |  |  |
| 1 | 围墙大门 |  | 二级 | 丙 |  | 独立基础 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12米宽 |

5  消防系统设计

消防系统的设计遵照“预防为主，防消结合”的消防方针，考虑装置的火灾危险性及原有消防设施情况，并按照同一时间内发生一次火灾为原则采取以下消防设施。

5.1  室外水消防系统

厂区消防水量为198 m3/h。区外市政生活、消防水管线上设置的消火栓即可满足本工程的室外消防要求。

5.2  室内水消防系统

在仓库、叉车库设置室内消火栓系统，按保证每一个防火分区同层有两支水枪的充实水柱可同时到达室内任何部位布置消火栓。消防水接自室外常高压消防水管网，供水压力0.4MPa，消防用水量10L/s。消火栓栓口直径DN65，水枪口径Ф19mm,水龙带长25米，管材采用热镀锌钢管，螺纹连接。

5.3  移动式灭火器

根据本装置各危险场所的生产类别、火灾类别、保护面积等因素，已设置了相应的灭火器。灭火器的设置可满足扑救初期火灾的要求，避免火势蔓延。

6  消防设施专项投资概算

消防设施投资约为32万元。

7  图纸及表格

区域位置图                               GL0000-01

总平面布置图                             GL0000-02

火灾自动报警系统图                       TE0400-04

消防设施平面布置图                       FP0000-01

设备一览表                               FP0000-02