目录

1 设计依据	1

2 设计范围	1

3 设计规模	1

3.1 工艺装置循环水量	1

4 设计参数	1

5 设计中采用的主要标准及规范	2

6 循环水装置工艺计算	3

6.1 循环水装置各部分水量计算	3

6.1.1 蒸发水量	3

6.1.2 风吹损失水量	3

6.1.3 排污水量	3

6.1.4 补充水量	4

6.1.5 配管设计	4

7 塔底水池、吸水池、滤网及滤网井	4

7.1 塔底水池	4

7.1.1 塔底水池设计	4

7.1.2 管线设计	5

7.2 滤网及滤网井	6

7.2.1 规范要求	6

7.2.2 循环水站A	6

7.2.3 循环水站B	6

7.2.4 滤网起吊设备	6

8 吸水池及循环水泵房工艺计算	8

8.1 吸水池	8

8.1.1 规范要求	8

8.1.2 本项目设计	9

8.2 泵房	9

8.2.1 循环水泵A（P4410-1~3）	9

8.2.2 泵房高度	12

8.2.3 泵房高度计算	12

9 旁滤设备	13

1.3 工艺计算	13

9.1.1 旁滤处理水量	13

9.1.2 旁滤水管	13

- 设计依据

a）设计委托书和设计合同

b）给排水专业统一规定

设计范围

新建循环水装置的工艺设计计算。

设计规模

  - 工艺装置循环水量

根据工艺专业所提条件，各装置循环水用水量见表3.1-1~2.

表3.1-1   循环水水量统计表

| 序号 | 用水单位 | 生产连续用水量 正常/最大（m3/h） | 进界区压力 （MPa） | 出界区压力 （MPa） | 进界区温度 （℃） | 出界区温度 （℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | xxxx | 11500/12650 | 0.45 | 0.25 | 30 | 40 |
| 2 | xxxx | 5150/7000 | 0.45 | 0.25 | 30 | 40 |
|  | 合计 | 20000 |  |  |  |  |

根据HG/T 20690-2000 3.1.2 循环冷却水量应根据生产工艺的最大小时用水量确定。

根据GB/T 50746-2012 3.2.2 设计水量应按其所供给用户要求的最大连续小时用水量之和加上用户可能同时发生的最大间断小时用水量确定。

设计参数

设计干球温度（θ）：26.1℃

设计湿球温度（τ）：23.4℃

设计相对湿度（φ）：62%

设计大气压力（ρ）：99.81kPa

平均风速（v）：3.0m/s

设计中采用的主要标准及规范

| 室外给水设计规范 | GB50013-2006 |
| --- | --- |
| 室外排水设计规范（2014年版） | GB50014-2006 |
| 工业循环冷却水处理设计规范 | GB 50050-2007 |
| 化学工业循环冷却水系统设计规范 | GB 50648-2011 |
| 建筑设计防火规范 | GB 50016-2014 |
| 石油化工企业设计防火规范 | GB50160-2008 |
| 泵站设计规范 | GB50265-2010 |
| 工业循环水冷却设计规范 | GB/T 50102-2003 |
| 石油化工循环水场设计规范 | GB/T 50746-2012 |
| 化工企业循环冷却水处理设计技术规定 | HG/T 20690-2000 |
| 化工企业循环冷却水处理加药装置设计统一规定 | HG/T20524-2006 |
| 石油化工给水排水水质标准 | SH 3099-2000 |

循环水装置工艺计算

  - 循环水装置各部分水量计算

蒸发水量

根据

《石油化工循环水场设计规范》GB/T 50746-2012第3.3.3条：

《化学工业循环冷却水系统设计规范》GB 50648-2011 第4.2.1条

292.2m3/h

式中：

Qe－蒸发水量（m3/h）；

Q－循环水设计水量（m3/h）；

KZF－蒸发损失系数（1/℃），按GB/T 50746-2012表3.3.3取值，气温为中间值时采用内插法计算；

△t－冷却塔进、出水温差（℃）

风吹损失水量

根据GB/T 50746-2012第3.3.4条，冷却塔风吹损失水量，机械通风冷却塔按0.1%计算：

=20m3/h

式中：

Qw－风吹损失量（m3/h）；

排污水量

根据GB/T 50746-2012第3.3.5条，循环水场的排污水量应根据循环冷却水水质和浓缩倍数的要求经计算确定。排污量根据下列公式计算：

1）浓缩倍数5：

m3/h

m3/h

m3/h（N=3）

式中：

Qb－排污水量（m3/h）；

N-浓缩倍数。

补充水量

根据GB/T 50746-2012第3.3.2条

m3/h

m3/h（N=3）

根据《化学工业循环冷却水系统设计规范》GB50648 4.1.1 间冷开式循环冷却水系统的浓缩倍数不宜小于5.0，且不应低于3.0。

本项目浓缩倍数按5设计。

配管设计

补充水管

补充水水量366m3/h，管径DN300，流速1.39m/s。

补充水水量439m3/h，管径DN300，流速1.66m/s。（N=3）

补水管补入吸水池。

排污水管

排污水量54m3/h，排污水管径DN100，流速1.73m/s。

排污水量54m3/h，排污水管径DN100，流速1.73m/s。

塔底水池、吸水池、滤网及滤网井

  - 塔底水池

塔底水池设计

规范要求

《石油化工循环水场设计规范》GB/T 50746-2012：4.3.13

（1）冷却塔水池有效水深宜为1.0m~1.5m，池壁超高不宜小于0.3m；

（2）冷却塔水池池顶宜高出地面0.5m以上；

（3）冷却塔水池平面布置宜满足在进风面每侧超出淋水区域1.2~1.5m。当冷却塔水池设有回水檐时，回水檐内壁宜超出淋水区域1.2~1.5m，回水檐超高不宜小于0.3m，回水檐内底应低于正常水位；

（4）冷却塔水池应有溢流、排空或排泥和通向池内的爬梯等设施，池底宜有不小于0.3%的坡度坡向排水坑；

（5）服务于炼油装置的循环水场，冷却塔水池宜设溢流排污槽。

（6）冷却塔进水干管上应设旁路水管道与阀门；

（7）进塔立管阀门前宜设防冻放水管或采取伴热保温措施，阀门后应设放空管。

系统容积

塔底水池深度2.4m，有效水深2.0m，其中地上0.5m，地下1.5m。

有效容积38x24x2.0x2=3648m3

吸水池容积38x8.5x6.5=2099.5m3

系统容积5455.23m3.

《石油化工循环水场设计规范》（GB/T 50746）：6.1.9循环冷却水系统容积应控制在循环水小时流量的1/3~1/2，且应小于药剂允许停留时间与排污量及风吹损失量和的乘积。

考虑管线和设备容积，本系统满足要求。

管线设计

连通管线

《化学工业循环冷却水系统设计规范》（GB 50648-2011）：7.3.3 塔下水池与吸水池间过水廊道的过水流量应满足循环冷却水泵组最大小时吸水量，过水断面流速宜为0.8~1.0m/s。过水廊道（管道）不宜少于两条，且应满足吸水池均衡进水的要求。

（1）管径：每组冷却塔设2条过水管道，管道直径DN1400，过水断面流速见下表：

| 输送水量（m3/h） | 管径 | 流速（m/s） |
| --- | --- | --- |
| 10000 | DN1300 | 1.04 |
|  | DN1500 | 0.78 |
|  | DN1400 | 0.90 |

（2）埋深

连通管管顶标高按-0.90设计，则管底标高-2.30。

溢流、放空管

溢流管选DN400管线；

放空管选DN500管线，流速为1.02m/s，750m3/h；

  - 滤网及滤网井

规范要求

《化工企业循环冷却水处理设计技术规定》HG/T 20690：3.2.8 冷却塔集水池应设有便于排除或清除淤泥的措施。集水池出口或循环水泵吸水井入口应设置便于清洗的拦污滤网。拦污滤网宜设两道。网眼尺寸宜为12mmx12mm。

《格栅、格网及起吊架》（90S503）：1）格网前、后设计水位差为0.15m，最大允许值为0.3m。

《化学工业循环冷却水系统设计规范》（GB 50648-2011）：7.3.3 塔下水池与吸水池间过水廊道的过水流量应满足循环冷却水泵组最大小时吸水量，过水断面流速宜为0.8~1.0m/s。过水廊道（管道）不宜少于两条，且应满足吸水池均衡进水的要求。

格栅

根据《工业循环冷却水处理设计规范》GB50050-2007第3.2.11条：敞开式循环水系统冷却塔集水池出口设置便于清洗的拦污滤网2道，网眼尺寸为12mm×12mm（5目），滤网参照《给水排水标准图集》90S503选用。

根据《化学工业循环冷却水系统设计规范》GB50648-2011第7.3.3条：塔下水池与吸水池之间过水廊道的过水流量应满足循环冷却水泵组最大小时吸水量，过水断面流速宜为0.8~1.0m/s。过水廊道不宜少于2条，且应能满足吸水池均衡进水的要求。

过水断面流速按1.0m/s设计；

滤网有效面积为Q/v=2.78m2；参考90S503，选择2200x2000滤网，其中过水面积为1900x2000，格网有效过水面积Fw=1.75，设3道，

实际过网流速为10000/(1.75×3×3600)=0.53m/s

滤网起吊设备

滤网重量

G=n×(G1+ G2)

G—滤网起吊重量（kg）；

G1—滤网净量（kg）；

G2—滤网起吊产生的阻力（kg）；

n—安全系数，取1.1~1.3。

1）滤网净重G1

根据格栅规格2200×2000m，查阅标准图90S503，格栅净重为G1=705.9kg。

2）滤网起吊摩擦力阻力G2

G2=μ•Δh•γ•A

μ—摩擦系数，一般取0.3；

Δh—滤网前后的设计液位差（m），取0.3m；

γ—水的密度1000kg/m3；

A—滤网面积（m2），本项目按3.13m2计。

本项目G2=281.7kg

则滤网起重重量987.6kg。

起升高度

H=a＋b＋c＋d＋e

H—吊车梁底高度(m)；

a-滑车高度+起重葫芦在钢丝绳绕紧状态下的长度（参考2t，CD1电动葫芦H=0.86m）(m)；

b—格栅吊环高度（参考90S503，0.45m）；

c—滤网高度（2.20m）；

d—滤网底部和平台顶部的距离(取0.30+0.7（护栏高度）m)；

e—平台顶部标高0.7m)。

H=5.21m 梁底标高按5.50m计。

起升高度按6m设计。

吸水池及循环水泵房工艺计算

  - 吸水池

规范要求

1）《石油化工循环水场设计规范》GB/T 50746-2012：5.4.3

（1）吸水池与冷却塔水池间的连通管道（渠道）的运行水位差，不宜超过0.3m；

（2）吸水喇叭口

①最大流量时，喇叭口流速宜取1.0m/s~1.5m/s，喇叭口直径不宜小于吸水管直径的1.25倍；

②吸水喇叭口距吸水池池底距离，垂直布置时可取喇叭口直径的0.6~0.8倍；倾斜布置时可取喇叭口直径的0.8~1.0倍；水平布置时可取喇叭口直径的1.0~1.25倍；

③吸水喇叭口的淹没深度，垂直布置时应大于喇叭口直径的1.0~1.25倍；水平布置时应大于喇叭口直径的1.8~2.0倍；倾斜布置时应大于喇叭口直径的1.5~1.8倍；

④吸水喇叭口中心线与后墙距离应取喇叭口直径的0.8~1.0倍；

⑤吸水喇叭口中心线与侧墙的距离可取喇叭口直径的1.5倍；

⑥吸水喇叭口中心线与进水口的距离应大于喇叭口直径的4倍。

本项目设计

吸水池容积34x8.50x6.1=1762.9m3

  - 泵房

循环水泵

基础

a）循环水泵A（16441-P-0001A~C）

根据《给水排水手册（第三册）》P371，

1）基础尺寸：5.4.2：对于无底盘的大、中型水泵：

（1）基础长度L=水泵和电机最外端螺孔间距+（0.4~0.6）m；并长于水泵和电机总长；

（2）基础宽度B=水泵或电动机最外端螺孔间距+（0.4~0.6）m；

（3）基础顶面应高出室内地坪约10~20cm。

因此本项目循环水泵A基础大小：5700x2150

2）基础间距：根据5.4.2：电动机容量大于55kW，最小间距≥1.5m。

b）循环水泵B（16441-P-0002A~B）

基础尺寸：5000x1850

配管

1）吸水管

本项目循环水站设计处理量20000m3/h，设循环水量为7000m3/h的循环水泵3台（16441-P-0001A~C），循环水量为3000m3/h的循环水泵2台（16441-P-0002A~B）。吸水干管流量为20000m3/h。根据《室外给水设计规范》P29，水泵吸水管流速，宜采用下列数值：

直径小于250mm时，       v=(1.0~1.2)m/s ；

直径在250mm~1000mm时， v=(1.2~1.6)m/s ；

直径大于1000mm时，      v=(1.5~2.0)m/s ；

| 输送水量（m3/h） | 管径 | 流速（m/s） | i |
| --- | --- | --- | --- |
| 3000 | DN700 | 2.16 | 0.008 |
|  | DN800 | 1.66 | 0.0039 |
|  | DN900 | 1.31 | 0.0021 |
| 7000 | DN1000 | 2.48 | 0.0066 |
|  | DN1200 | 1.72 | 0.0025 |

单个吸水管选用DN1200、DN900管，满足要求。

2）出水管

根据《室外给水设计规范》P30，水泵出水管流速，宜采用下列数值：

直径小于250mm时，       v=(1.5~2.0)m/s ；

直径在250mm~1000mm时， v=(2.0~2.5)m/s ；

直径大于1000mm时，      v=(2.0~3.0)m/s ；

| 输送水量（m3/h） | 管径 | 流速（m/s） | i |
| --- | --- | --- | --- |
| 3000 | DN700 | 2.16 | 0.008 |
|  | DN800 | 1.66 | 0.0039 |
|  | DN900 | 1.31 | 0.0021 |
| 7000 | DN900 | 3.06 | 0.0115 |
|  | DN1000 | 2.48 | 0.0066 |
|  | DN1200 | 1.72 | 0.0025 |
| 14000 | DN1300 | 2.93 | 0.0065 |
|  | DN1400 | 2.53 | 0.0044 |
| 21000 | DN1500 | 3.30 | 0.0069 |
|  | DN1600 | 2.90 | 0.0049 |

输水干管为DN1600管线。

参考《钢制管件》02S403，DN1500吸水喇叭口：

|  | D=1200mm； D1=1620mm； H=1150mm； 1）D1/D=1.25，满足D喇叭口≥1.25倍D吸水管要求； 2）吸水喇叭口流速：1.10m/s，亦满足流速要求。 |
| --- | --- |
|  | D=900mm； D1=1220mm； H=900mm； 1）D1/D=1.25，满足D喇叭口≥1.25倍D吸水管要求； 2）吸水喇叭口流速：0.74m/s，亦满足流速要求。 |

泵房高度

起重机选型

本项目选用电动单梁桥式起重机，跨度13.50m。最重部件为循环水泵6.5t，起重量按10t设计。

泵房高度计算

泵房高度计算公式如下：

H=a+b+c+d+e+f+g

其中，

a-单轨吊车梁的高度（m）；提梁顶标高；

b-滑车高度（m）；

c-起重葫芦在钢丝绳绕紧状态下的长度（m）；本项目a+b+c=1.475m；

d-起重绳的垂直长度，对于水泵为0.85x，对于电机1.2x，x-起重部件宽度（m）；本项目水泵宽度2.20m，则d=0.85x2.2=1.87m；

e-最大一台水泵或电动机高度，m；本项目泵高度e=2.04m；

f-吊起物底部和最高一台机组顶部的距离，一般大于等于0.5m；取0.5；

g-最高一台水泵或电动机顶至室内地坪的高度，本项目g=4.02m。

本项目为半地下泵房:

- 地面上高度H1=a+b+c+d+e+h=1.475+1.87+2.04+0.5=5.885m；

- 地面下高度H2=3.3m

因此泵房吊车工字钢顶标高按6.0m设计，泵房地面高-3.3m，起升高度按10.00m设计。

旁滤设备

旁滤处理水量

根据《工业循环冷却水处理设计规范》GB50050 4.0.4 间冷开式系统旁滤水量宜为循环水量的1%~5%，对于多沙尘地区或空气灰尘指数偏高地区可适当提高。

根据《化工企业循环冷却水处理设计技术规定》HG/T 20690 4.0.3 敞开式系统旁流过滤水量亦可按循环水量的2%~5%，或结合国内经验及循环冷却水的特点确定。

本项目根据统一规定取5%，则

Qsf=4%Q=0.05x20000=1000m3/h；

旁滤水管

| 输送水量（m3/h） | 管径 | 流速（m/s） | i |
| --- | --- | --- | --- |
| 1000 | DN500 | 1.36 | 0.0048 |
|  | DN450 | 1.68 | 0.0084 |

根据计算的旁滤水量QSf，进水悬浮物浓度：≤20mg/L；出水悬浮物浓度：≤5 mg/L；旁滤设备选择浅层砂过滤器。

每个台过滤器流量：Q=40m3/h

则循环水站设25台过滤器。

根据厂家返资，循环水场IV旁滤系统处理水量为1000m3/h，单罐处理水量为40m3/h，每5个罐为1组，共设5组。

单罐过滤面积1.13m2，设计反洗强度15L/s·m2，单罐反洗一次时间2min，设置6h反洗一次，一日反洗4次。

单罐反洗一次流量=1.13x15=16.95L/s；

单罐反洗一次产生水量=16.95x2x60=2.034m3；

若5组同时有一个罐在反洗，则反洗瞬时流量=16.95x5=84.75L/s=305.1m3/h；

一次反洗完共花费10min，产生总水量=2.034x25=50.85m3。

旁滤池设计有效容积65m3。（或者按照2次反洗水量容积100m3）

产生污水6h连续抽空，排水泵流量12m3/h（1用1备）（15m3/h）。